| PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY w zakresie instalacji elektrycznych |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: | Budynek gospodarczy Kalitnik dz. nr 248/1 gmina Michałowo |
| Projektował: | mgr inż. Tomasz Lisek upr. bud. nr PDL/0077/POOE/09 |
| Sprawdził: | mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06 |
| TEMAT: | Projekt bud.-wykonawczy budynku gospodarczego Instalacje elektryczne |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacja techniczna

2. Wytyczne do projektowania

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| 1. | Instalacje elektryczne zagospodarowanie terenu | 1:1000 | E1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacje elektryczne rzut przyziemia | 1:100 | E2 |
| 3. | Instalacje elektryczne rzut strychu | 1:100 | E3 |
| 4. | Tablica elektryczna „T-B” | brak | E4 |

# INFORMACJA TECHNICZNA

Tablica Elektryczna „T-E” budynku gospodarczego

- moc zainstalowana						Pi=5,60 kW

- moc szczytowa						Ps=2,90 kW

- projektowane zabezpieczenie zasilania			3x 32A gG

- projektowane zasilanie kablowe				YKYżo 5x6

# OPIS TECHNICZNY

## PODSTAWA OPRACOWANIA

### Zlecenie

### Podkład architektoniczno – budowlany

### Wytyczne do projektowania

### Obowiązujące Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz Polskie Normy.

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są: instalacje elektryczne budynku gospodarczego.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące roboty:

### Instalacja projektowanej tablicy elektrycznej,

### Montaż instalacji oświetleniowej,

    - Montaż instalacji gniazd wtykowych,

    - Montaż instalacji odgromowej,

## STAN  ZAPROJEKTOWANY

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji wnętrzowych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku gospodarczym w miejscowości Kalitnik w gminie Michałowo. Prace dotyczą instalacji oświetleniowych, gniazdowych oraz instalacji odgromowej.

W ramach projektowanych prac należy wykonać:

- montaż projektowanej tablicy elektrycznej,

- montaż instalacji oświetleniowej,

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż instalacji zasilania gniazd wtykowych,

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,

- montaż instalacji odgromowej,

## ZASILANIE I TABLICA ELEKTRYCZNA „T-E”

W ramach prac instalacyjnych należy zainstalować projektowaną tablicę elektryczną wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą wg schematu.

Zasilanie projektowanej tablicy należy wykonać kablem YKYżo 5x6 poprowadzonym doziemnie z istniejącej rozdzielnicy głównej istniejącego budynku. Kabel zasilający należy układać w ziemi w osłonie rurowej.

Wszystkie niezbędne szczegóły pokazano na rysunkach projektu.

## INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Projektowane instalacje elektryczne wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp oraz YDY z izolacją na 750V. Linie instalacyjne montować na ścianach pod tynkiem. Wszystkie połączenia wykonać w puszkach instalacyjnych głębokich pod montowanym osprzętem elektroinstalacyjnym.

### Instalacja zasilania oświetleniowa

Instalację wykonać przewodami 3 i 4-żyłowymi. Zabezpieczenia obwodów montować zgodnie ze schematami rozdzielnic. Załączanie opraw odbywać się będzie w sposób bezpośredni z wykorzystaniem łączników instalacyjnych podtynkowych. Do montażu łączników stosować puszki podtynkowe głębokie.

### Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych

Zasilanie gniazd wtykowych wykonać przewodem szeregu YDY(p) układanym pod tynkiem. Zastosować żyły robocze o przekroju 2,5mm2. Gniazda montować na wysokości ok. 100-110cm nad poziomem podłogi. Do montażu gniazd stosować puszki podtynkowe głębokie.

### Instalacja odgromowa

Projektowany budynek wymaga zastosowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej składającej się z otoku i zwodów poziomych instalowanych na dachu.

Otok należy wykonać z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm. Bednarkę należy układać w odległości od budynku zapewniającej ominięcie wszystkich zjazdów i podjazdów betonowych oraz schodów wejściowych. W przypadku problemów terenowych związanych z ułożeniem otoku dopuszcza się instalację czterech uziomów pionowych szpilkowych w miejscach zlokalizowania złączy kontrolno-pomiarowych.

Projektuje się zainstalowanie czterech przewodów odprowadzających z dachu, połączonych z otokiem za pośrednictwem złączy kontrolno-pomiarowych ZK umieszczonych w skrzynkach osłonowych doziemnych. Przewody odprowadzające montować na uchwytach na ścianach budynku.

Na dachu projektuje się instalację zwodów poziomych nienaciągowych mocowanych do uchwytów dachowych. Zwody poziome na dachu należy wykonać drutem odgromowym ocynkowany o średnicy 8mm. Wszystkie niezbędne połączenia na dachu wykonać za pomocą złączy odgromowych skręcanych. W przypadku zastosowania pokrycia dachu z blachy stalowej o grubości min 0,6mm dopuszcza się zastosowanie tegoż pokrycia metalowego jako zwodu poziomego. Wszystkie kominy wystające powyżej linii dachu należy zabezpieczyć iglicami odgromowymi o wysokości dobranej odpowiednio do wymaganego pola ochrony odgromowej.

UWAGI KOŃCOWE

- wszelkie zmiany należy uzgodnić z autorem opracowania oraz Użytkownikiem,

- roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normatywami, sztuką budowlaną i Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych,

- do robót montażowych używać materiałów posiadających świadectwo dopuszczenia oraz atesty techniczne,

- dane podane w opisie, a nie ujęte w części rysunkowej oraz ujęte w części rysunkowej, a nie ujęte w opisie, należy taktować jako całościowe i należy je uwzględniać jako kompletne dane techniczne do wykonania i wyceny

# LITERATURA

- Zestaw arkuszy norm PN – IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Instalacje Elektryczne – Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy – wyd. COBO – PROFIL, 1997r.

- Brunon Lejdy „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, WNT Warszawa, wyd. I, 2003r.

- Henryk Markiewicz „Instalacje elektryczne”, WNT Warszawa, wyd. V, 2003r.

- Henryk Markiewicz „Bezpieczeństwo w elektroenergetyce – zagadnienia wybrane” WNT Warszawa, wyd. II, 2002r.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

Instalacji elektrycznych wewnętrznych

## Dane wyjściowe

Pi = 5,60 kW

Ps = 2,90 kW

Ib = 32A

## Kabel zasilający

proj. zabezpieczenie		3x 32A gG

proj. WLZ			YKYżo 5x6mm2.

## Sprawdzenie kabla nn na obciążalność długotrwałą

IB ≤ IN ≤ I2

I2 ≤ 1,45 * Iz

gdzie:

- IB  - prąd obliczeniowy

- IN  - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

- IZ  - obciążalność długotrwała zabezpieczonych przewodów

-  I2  - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

Prąd obliczeniowy IB :

IB=P3⋅Uf⋅cosϕ=56003⋅400⋅0,95=8,51A

Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego:

IN = 32A

Obciążalność długotrwała zabezpieczonego przewodu YKYżo 5x6 wg PN-IEC 60364-5-523:

IZ  = 18  0,7 = 12,6 A

I2 = 1,2  32A = 38,4 A – (zał. najgorszy przypadek)

1,45  IZ = 1,45  12,6 A = 18,27 A

8,51 A ≤ 32,00 A ≤ 38,40 A – warunek spełniony

12,60 A ≤ 18,27 A – warunek spełniony

## Skuteczność ochrony p/porażeniowej dla gniazd wtykowych

#### Obliczenia przeprowadzono dla przykładowego obwodu odbiorczego, najdalej oddalonego od zasilania.

#### Warunek:

#### ochrona p/porażeniowa będzie skuteczna, jeżeli prąd zwarcia będzie większy od prądu wyłączenia

IZ ≥ IW      Iw =Kj*Ib   , Kj – współczynnik bezpiecznika

IZ=2301,25∗Z

Stąd dla bezpiecznika topikowego gG 16A

Z=2301,25∗Kj∗Ib=2301,25∗2,5∗16=4,600Ω

Stąd dla zabezpieczenia nadprądowego B16A

Z=2301,25∗Kj∗Ib=2301,25∗5∗16=2,300Ω

Skuteczność ochrony p/porażeniowej zostanie zachowana, jeżeli oporność pętli zwarcia gniazd wtykowych będzie mniejsza od 2,30 Ω.

Opracował: 	Sprawdził:

mgr inż. Tomasz Lisek			mgr inż. Robert Grodzki

# INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126 z 2003 r.).

## 1. Zakres robót:

### - montaż projektowanej rozdzielnicy elektrycznej,

### - montaż projektowanych instalacji elektrycznych,

### - montaż projektowanych opraw oświetleniowych,

### - montaż projektowanego osprzętu elektroinstalacyjnego,

## 2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

### Brak.

## 3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

### - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych.

### - Możliwość uszkodzenia ciała w skutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi.

### - Zagrożenie pożarem w skutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego zaprószenia ognia.

### - Możliwość uszkodzenia ciała w skutek kontaktu instalacjami oraz robotami innych branż wykonywanych we wspólnym pomieszczeniu.

## 4. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

### Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

## 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

### - Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

### - Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

### - Apteczka pierwszej pomocy.

### - Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy.

### - Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.

6.  Wpływ na środowisko

Inwestycja nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko naturalne.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Lisek

Sprawdził:

mgr inż. Robert Grodzki